Утверждено:

распоряжением  администрации

от  22.12.2011г № 43-р

Ояшинского сельсовета   Болотнинского

района

Новосибирской области

Техническое задание

Муниципальному унитарному предприятию «Ояшинское жилищно-коммунальное хозяйство» на право  выполнения задания по реконструкции котельного оборудования с.Ояш, Болотнинского района, Новосибирской области мощностью 1 МВт, находящегося в котельной № 1 по адресу: Новосибирская область Болотнинский район  с. Ояш ул.Школьная 9а, привязанной к данной местности для коммунально-бытовых нужд».

| - 1. Общие требования, общая характеристика объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1. | - Наименование объекта |  | Котельная № 1 на твердом топливе необходима реконструкция котельного оборудования с.Ояш, Болотнинского района, Новосибирской области мощностью 0,8 МВт |
| - 1.2. | Основание |  | # Техническое задание на выполнение работ |
| - 1.3. | Муниципальный заказчик |  | Администрация Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |
| - 1.4. | Подрядчик |  | Муниципальное - унитарное предприятие «Ояшинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| - 1.5. | - Предмет задания |  | Выполнение реконструкции котельного оборудования с.Ояш, Болотнинского района, Новосибирской области мощностью0,8 МВт, находящегося в котельной № 1 по адресу: Новосибирская область Болотнинский район с. Ояш ул.Школьная 9а, привязанной к данной местности для коммунально-бытовых нужд». |
| - 1.6. | - Основание для реализации |  | # Программа комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Ояшинского сельсовета |
| - 1.7. | - Место выполнения работ |  | - Новосибирская область Болотнинский район с. Ояш, ул. Школьная, 9а |
| - 1.8. | Объем выполнения работ |  | Выполнение комплекса задач: разработка проектно-сметной документации, замена 2 котлов из серии энергосберегающих марки КВЗТ-0,4 «Узор»,установить комплексную систему водоподготовки, установить насосное оборудование, установить запорную арматуру, установить двух контурную систему, установить водо и теплосчетчики, установить приточную и вытяжную вентиляцию, установить новые трубопроводы . |
| - 1.9. | Сроки выполнения работ |  | Начало с даты заключения работ проектно-сметной документации (2011 год), окончание - дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (не позднее 30.08.2012). |
| - 1.10. | Источник финансирования объекта |  | Бюджет - средства бюджета Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в части софинансирования в рамках реализации целевой программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ояшинского сельсовета» -собственные средства предприятия МУП «Ояшинское жилищно-коммунальное хозяйство» # - средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области |
| - 1.11. | - Характеристика объекта |  | реконструкции котельного оборудования с.Ояш, Болотнинского района, Новосибирской области мощностью 0,8 МВт, находящегося в котельной № 1 на твердом топливе |
| - 1.12. | - Привлечение субподрядных организаций |  | Допускается привлекать субподрядные организации при выполнении всех видов работ. |
| - 2. Привязка к местности |  |  |  |
| - 2.1. | - Проектирование |  | - Разработать проектно-сметную документацию (далее по тексту - ПСД). |
| - 2.2. | - Сроки проектирования и прохождения государственной экспертизы ПСД |  | Начало выполнения работ - с даты заключения договора 1 этап - сбор исходных данных, выполнения инженерных изысканий и иных обследований; 2 этап - разработка ПСД, прохождение государственной вневедомственной экспертизы ПСД; На 1 и 2 этап – не более 70 (семьдесят) календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| - 2.3. | - Исходные данные для проектирования |  | - Генеральный подрядчик совместно с муниципальным заказчиком осуществляет сбор следующих исходных данных: - фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (для котельной выдает Западно-Сибирский Центр мониторинга окружающей среды); - протокол химического анализа качества воды; - технические условия по электроснабжению; - технические условия по водоснабжению; - технические условия по водоотведению (канализации); - технические условия по слаботочным сетям (телефонные линии). - Генеральный подрядчик выполняет теплотехнический расчет на основании данных предоставленных муниципальным заказчиком |
| - 2.4. | - Выполнение инженерных изысканий и иных обследований |  | - Для привязки котельной генеральному подрядчику необходимо выполнить комплекс инженерных изысканий в том числе: - - инженерно-геодезические изыскания М 1:500; - инженерно-геологические изыскания. |
| - 2.5. | - Объем проектирования по разделам |  | - Определяется по пункту 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ (в действующей редакции) и в части, не противоречащего ему постановления правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| - 2.6. | - Технические требования к котельной |  |  |
|  | - Общая тепловая мощность котельной, Гкал/ч (МВт) |  | - 1,0 МВт |
|  | - Максимальная температура теплоносителя, оС |  | - Не менее 95 |
|  | - Тип котельной |  | - Автоматизированная блочно - модульная водогрейная котельная установка на твердом топливе максимальной заводской готовности, представляющая собой здание, состоящее из блок - модулей со смонтированным, в заводских условиях, комплексом основного и вспомогательного теплоэнергетического и иного оборудования (далее по тексту - БМК) |
|  | - Количество котлов |  | - Определить проектом (не менее 2-х) |
|  | - Тип котлов |  | - Котлы напольные стальные, жаротрубные, водогрейные, на твердом топливе. Мощностью 0,5МВт.. |
|  | - Тип обслуживания котельной |  | - без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с бытовым помещением |
|  | - Здание котельной |  | - Тип здание – модульное, максимальные габариты одного блока должны удовлетворять требованиям по габаритам для перевозок автотранспортом по дорогам общего пользования. - Каркас – рама из холоднокатаных прокатных профилей. - Несущие элементы из стальных конструкций выполнить с огнезащитой. - Конструкции покрытий кровельные сэндвич-панели. Утеплитель – негорючая минеральная плита. - Ограждающие конструкции стен – сэндвич-панели. Утеплитель – негорючая минеральная плита. - Наружные и внутренние поверхности кровельных и стеновых панелей выполнить с полимерным покрытием. |
|  | - Схема системы теплоснабжения |  | - Закрытая, присоединение к внешнему контуру теплоснабжения |
|  | - Система пожаротушения |  | - Огнетушитель |
|  | - Характеристика котла |  |  |
|  | Характеристика конструкции котла |  | - Напольный стальной, жаротрубный, водогрейный с одноходовой топкой |
|  | Номинальная тепловая мощность, кВт |  | - 0,5 МВт |
|  | - КПД при максимальной мощности, % |  | - 0,78-0,8 |
|  | - Диапазон полезной тепловой мощности, кВт |  | - 0,5 |
|  | - Максимальное рабочее давление, |  | - Не менее 6 кг/см 2 |
|  | - Необходимость регулируемого и защитного термостатов котла |  | - Да |
|  | - Автоматика котла |  | - Система автоматизации котельной должна предусматривать каскадное управление работой котлов в зависимости от тепловой нагрузки потребителей, регулирование отпуска тепла – качественное в соответствии с температурой наружного воздуха (погодозависимое регулирование). |
|  | - Основное топливо |  | - уголь |
|  | - Резервное и аварийное топливо |  | - Дизельное |
|  | - Основное электропитание |  | - Наружные сети электроснабжения |
|  | - Резервное и аварийное электропитание |  | - Дизель-генератор |
|  | - Водоподготовка |  |  |
|  | - Котловой контур |  | - Реагентная установка |
|  | - Анализ воды |  |  |
|  | - Учет расхода и счетчики |  |  |
|  | - Необходимость теплосчетчиков |  | - Да |
|  | - Необходимость счетчика горячей воды |  | - Нет |
|  | - Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды |  | - Да |
|  | - Необходимость термогидравлического распределителя |  | - да |
|  | - Требование к регулированию температуры теплоносителя |  | - Автоматическое |
|  | - Требования к дымовой трубе |  | - Соответствие с требованием |
| - 2.7. | - Требования к благоустройству |  | - Предусмотреть восстановление и благоустройство территории. |
| - 2.8. | Основные требования |  | оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение, выданное Ростехнадзором РФ. |
| - 2.9. | - Согласование ПСД на фундаменты |  | - Получить положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с действующим законодательством |
| - 2.10. | - Количество экземпляров, передаваемых заказчику |  | - Результат работ муниципальному заказчику предоставляется в 4 (Пяти) экземплярах в полном объеме на бумажном носителе, дополнительный экземпляр ПСД выдать для органов архитектуры района (комплектность по требованию архитектуры) и в 1 (Одном) экземпляре в полном объеме в электронном виде. |
| - 2.11. | - Авторский надзор |  | - Осуществляется в период строительства объекта по договору. . |
| - 2.12. | - Особые условия |  | - Технические характеристики котельной согласовать с представителем заказчика дополнительно. |
| - 3. Основные требования к строительно-монтажным работам |  |  |  |
| - 3.1. | - Вид строительства |  | - Новое строительство |
| - 3.2. | - Сроки выполнения строительно-монтажных работ (СМР) |  | - Строительство объекта: 3 этап - перенос проекта в натуру; 4 этап - строительство объекта на основании разработанной и утвержденной ПСД, начало СМР - с момента выполнения Генеральным подрядчиком 3-го этапа, пуско-наладочные работы, благоустройство и ввод объекта в эксплуатацию. Отдельные виды работ выполняются в сроки, предусмотренные графиком производства работ. Окончание выполнения работ - дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (2011 год, не позднее 30.08.2012). |
| - 3.3. |  | - Объем СМР |  |
|  | - Строительство фундаментов |  | - дымовых труб; |
|  | - Монтажные работы |  | - замена 2 котлов из серии энергосберегающих марки КВЗТ-0,5 «Узор», -установить комплексную систему водоподготовки, - установить насосное оборудование, -установить запорную арматуру, - установить двух контурную систему, -установить водо и теплосчетчики, -установить приточную и вытяжную вентиляцию, -установить новые трубопроводы . |
|  | - Строительство внутренних сетей |  | - электроснабжения; - водоснабжения; - водоотведения. |
|  | - Монтаж наружных сетей |  | - трубопровод; |
|  | - Пусконаладочные работы |  | Настройка режимов работ котельного оборудования. Запуск котельной в эксплуатацию. |
|  | - Благоустройство |  | Благоустройство территории |
| - 3.4. | Требования к качеству выполняемых СМР |  | - СМР должны быть выполнены в соответствии с утвержденной ПСД, с соблюдением действующих строительных норм и правил, технических условий, а также регламентов и иных нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации в соответствии с условиями и требованиями настоящей документации об аукционе в электронной форме, в соответствии с условиями и требованиями проекта договора. Документы для подтверждения качества, надежности, гарантиям на материалы, изделия и оборудование предоставляются в процессе исполнения договора. |
| - 3.5. | - Условия выполнения СМР |  | - Генеральный подрядчик обязан самостоятельно приобретать и поставлять (100 % обеспечение генеральным подрядчиком материалами и оборудованием) на строительную площадку непосредственно до места строительства в дело необходимые материалы, изделия, оборудование, строительную технику, а также производить их погрузку, приемку, разгрузку и складирование. - Выполненные работы на объекте сдать муниципальному заказчику по «Акту комиссии законченного капитальным строительством объекта» и принять участие в сдаче объекта в эксплуатацию. Подготовить документы совместно с муниципальным заказчиком на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |

- Глава Ояшинского сельсовета Ж.В.Чуфарова