АДМИНИСТРАЦИЯ Ояшинского СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2013 г.                                                                                                    № 52

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный  вестник Ояшинского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Ояшинского сельсовета в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ояшинского сельсовета                                                      Ж.В.Чуфарова

Приложение                                                                                                                                                                             к постановлению администрации                                                                                                                          Ояшинского  сельсовета                                                                                                                                                  от 05.12.2013 г. № 52

Заказчик:

Администрация Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

Юридический адрес: 633364, Новосибирская область, Болотнинский район, село Ояш, улица Советская, д. 12

Фактический адрес: 633364, Новосибирская область, Болотнинский район, село Ояш, улица Советская, д. 12

Разработчик:

Администрация Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

Схема

водоснабжения и водоотведения на территории

Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области (далее – поселения) разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением администрации Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области;

- Генерального плана Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, выполненного ЗапСибНИПИАгроПром;

- Программы социально-экономического развития Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2013 – 2014 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов поселения оборудованы надворными накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2013 – 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

Местонахождение проекта Россия, Новосибирская область, Болотнинский район, село Ояш, улица Советская, д. 12

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Новосибирской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области».

Цели схемы водоснабжения:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц поселения;

– реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2013 по 2020 годы. Реализация схемы водоснабжения  в один этап:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы водоснабжения

### Финансирование мероприятий планируется проводить за счет участия в областных и федеральных целевых программах и получаемой прибыли от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования схемы составляет 6 800 000,00 рублей, в том числе:

### - областной бюджет – 6 200 000,00 рублей;

### - местный бюджет - 400 000,0 рублей;

### - внебюджетные источники - 200 000,0 0 рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов поселения.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

- 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- 6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- 7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

- Оперативный контроль осуществляет Глава Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# 2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Ояшинский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области

- В соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004                     №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» Ояшинское  сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Болотнинского муниципального района Новосибирской области. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования - Ояшинский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области.

- Общая площадь земель поселения в административных границах составляет 16949

- Территория поселения – равнина. Все леса относятся к лесам  1:2:3 группы.

- Климат – резко-континентальный. Зима суровая, с резкими перепадами дневной и ночной температур.

- Муниципальное образование Ояшинский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области расположено на западе  Болотнинского района, протяженность поселения  с запада на восток 15 км, с юга на север 19 км.

- Поселение на севере граничит с Томской областью, на юге и на западе с Мошковским районом Новосибирской области, на востоке с муниципальными образованиями Байкальского и Бибеевского сельсоветов Болотнинского района Новосибирской области .

На 1 января 2013 года в населённых пунктах поселения проживает  960   человек со средней плотностью населения  0,054 человека на 1 кв.км.

Общая площадь жилого фонда на территории поселения  составляет 18 100 м2. В поселении преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 98 % всего жилищного фонда поселения). Жилой фонд на территории населенных пунктов поселения представлен  одноэтажными домами на 1–2 семьи с приусадебными участками. Все дома обеспечены энергоснабжением, отопление в домах в основном печное, газоснабжение осуществляется путем приобретения сжиженного газа в баллонах.

На территории поселения расположены 4 населенных пунктов: село Ояш деревня Эстонка, деревня им.Тельмана, деревня Шумиха

Село Ояш является административным центром поселения, расположено в  центральной  части Болотнинского муниципального района   в 45 км от центра   города Болотное. Проживают 778 человек, из них трудоспособного возраста 411 человек, 143 человека пенсионеры по возрасту, студенты – 31 человек,  детей до 18 лет – 193 человек, в том числе 75 ребенка дошкольного возраста.

Деревня Эстонка расположена расположен в 40 км от районного центра г.Болотное  в юго-западной части МО «Болотнинский район». Граничит на севере с муниципальным образованием Бибеевского c/с, на северо-востоке с МО Байкальского с/с.

От административного центра поселения  села Ояш. Проживают 68 человек, из них трудоспособного возраста  51 человек, 9 человек пенсионеры по возрасту, студенты – 2 человека, детей до 18 лет – 6 человек, в том числе 3 детей дошкольного возраста.

Деревня им.Тельмана расположена в 40 км от районного центра г.Болотное  в юго-западной части МО «Болотнинский район». Граничит на севере с муниципальным образованием Бибеевского c/с, на северо-востоке с МО Байкальского с/с. Климат умеренно-континентальный. Вся территория СП – равнина

расположена в 7  км от административного центра поселения  села Ояш. Проживают 71 человек, из них трудоспособного возраста  32 человека, 16 человек пенсионеры по возрасту, студенты – 3 человека, детей до 18 лет – 20 человек, в том числе 4 детей дошкольного возраста.

Деревня Шумиха расположенан в 65 км от районного центра г.Болотное  в юго-западной части МО «Болотнинский район». Граничит на севере с муниципальным образованием Бибеевского c/с, западной границей является река Обь. Климат умеренно-континентальный. Вся территория СП – равнина

Проживают 43 человека, из них трудоспособного возраста  19 человек, 23 человека пенсионеры по возрасту,

На территории поселения находятся:

-  1 образовательная  школа – с.Ояш;

- 1 муниципальное казенное учреждение культуры «МКУККДО с.Ояш» -;

- библиотека – с.Ояш;

- сельский клуб – д.Эстонка;

- 1 ФАП - с.Ояш; д.Эстонка

- 1  почтовое отделения связи  -  с.Ояш;

- 7 магазинов (6 в с.Ояш, 1 в д.Эстонка, 1 в д.Шумиха).

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории поселения водоснабжение осуществляется от трех артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. На территории Ояшинского сельсовета  имеются 3 сети водоснабжения: 2 сети ветхие требующие ремонта, 1 сеть новая (отремонтирована в 2008 году).

Населенные пункты поселения сетей канализации и биологических очистных сооружений  не имеют.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов поселения оборудованы надворными накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МКП «Ояшинское ЖКХ».

Общая протяжённость системы водоснабжения составляет 7000 п/метров.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Источником водоснабжения села Ояш служат  4 артезианских скважин, глубиной 1-70м,2-85м, 2- 45 м,2-40м. Установлены водонапорные башни с объемом бака 15 м3 и высотой 25 метров. Общая протяжённость системы водоснабжения в с. Ояш составляет 3500 п/метров, 30 колонок.

Водопроводные сооружения имеют зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Качество воды соответствует требования ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения». Водопотребление по существующему положению  составляет 30 м3/сутки (из каждой скважины). Социальные, производственные объекты и часть жилых домов подключены к централизованному водопроводу.

Схема водопровода с.Ояш  прилагается (Приложение № 1)

деревня Эстонка

3.2. Источником водоснабжения деревни Эстонка служит  одна артезианская скважина, глубиной 45 метров, расположенная в д. Эстонка. Общая протяжённость системы водоснабжения в д. Эстонка составляет 1500 п/метров, 3 колонки.

Часть  жилых домов  подключены к централизованному водопроводу.

Схема водопровода д.Эстонка прилагается (приложение № 2)

деревня им. Тельмана

3.3. Источником водоснабжения деревни им. Тельмана служит  одна артезианская скважина, глубиной 45 метров. Установлена водонапорная башня с объемом бака 13 м3 и высотой 10 метров. Общая протяжённость системы водоснабжения составляет 1500 п/метров, 3 колонки.

Водопроводные сооружения имеют зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Качество воды соответствует требования ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения»

Водопотребление по существующему положению  составляет 6м3/сутки.

Часть  жилых домов  подключены к централизованному водопроводу.

Схема водопровода д.им.Тельмана прилагается (приложение № 3)

деревня Шумиха

3.4. Источником водоснабжения деревни Шумиха служит  две артезианских скважины, глубиной 40 метров, расположенные в д. Шумиха. Водосети старые и давно не эксплуатируются. Население берет воду из башен в летнее время, а в зимнее из колодцев либо из домашних артезианских скважин.

Состоянии водосетей на территории поселения.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, ,полиэтиленовые (ПЭ до 10атм) трубопроводов диаметром от 20 до 110 мм общей протяженностью более 10,9  км. Износ существующих водопроводных сетей по поселению составляет  15 %.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям поселения из действующих артезианских скважин составляет 110 м3/сутки. Централизованное водоснабжение составляет около 100% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Выводы:

- 1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях населённых пунктов поселения и находятся в муниципальной собственности поселения.

- 2.Ресурсоснабжающей организацией является МКП «Ояшинское ЖКХ».

- 3. Артезианская вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

- 4. Станция водоподготовки  не имеется.

- 5. Часть водопроводной сети в с. Ояш требует замены (ул. Промышленная, ул. Молодежная, ул. Речная)

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

  - Определение противопожарных расходов

- Расходы воды для нужд наружного пожаротушения, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

- Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

- Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 м3/сутки. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

- 3.9. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

- Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов поселения принимаются МКП «Ояшинское ЖКХ».

- При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

- Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- - планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- - существующий  жилой фонд оборудуется ванными, тёплыми туалетами и местными водонагревателями;

- - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными, тёплыми туалетами и местными водонагревателями;

- Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

- Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

- Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

- Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 510 м3/сутки.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно - питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

3.10. Перспективная схема водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артезианской скважины и водонапорной башни, станции водоподготовки.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% -ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно необходимо устанавливать  счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения поселения планируется:

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые в населенных пунктах с. Ояш обеспечив подключение всей жилой застройки.

3.11. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ояшинского сельсовета.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Тв.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

где:   ФПв– финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Q- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Тк) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

где: ФПк– финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Q- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

175014,0 тыс. руб./3550 м3/сут./24 ч = 2054,2 руб./ м3/час;

- к сетям водоотведения составит:

257453,0 тыс. руб./3550 м3/сут./24 ч = 3021,7 руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению

приложения

к постановлению администрации                                                                                   Ояшинского сельсовета                                                                                                  Болотнинского района                                                                                                     Новосибирской области                                                                                                                     05.12.2013 № 52

Схемы водоснабжения и водоотведения на

территории Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

Ул. Солнечная

ул. Молодежная

ул. Рорсийская

ул. Речная

ул. Школьная

ул. Набережная

ул. Сибирская

ул. Советская

ул. Комунистическая

ул. Промышленная

р. Бабушка

р. Ояш

ФАП

Отделение почтовой связи

Школа

Дом культуры

4

2

5

Магазин

Клуб

ФАП

школа

Ул.Школьная

T